RAMBESKRIVNING –EL- OCH TELESYSTEM

Handläggare: Niclas Jönsson

Projektnr: 2044-1003

Datum 2026-05-27

Projektnamn: Restaurang Wallstens Ytterviken 17:42.

Innehållsförteckning 						Sid

Allmänna uppgifter						2

Belysning						3

Belysning övrigt						3

Hänvisningsarmaturer						3

Kraft						4

Uttag 						5

Ansulex släcksystem						5

Dörrautomatik						5

Nätverk 						6

Kanalisation 						6

Värmekabelanläggning					6

El i styr						7

Handlingar						8

- ALLMÄNNA UPPGIFTER – ELINSTALLATIONER

Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad, elanläggning.

Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation.

För entreprenaden gäller ABT06 och AMA22.

Elentreprenaden omfattar elinstallationer för anpassning av befintlig lokal enligt följande beskrivning.

I totalentreprenaden skall ingå fullständiga installationer

med funktionsansvar för kraft och belysning.

Anläggningar enligt beskrivning i fullt driftfärdigt skick.

Installationerna skall uppfylla de krav som anges i följande programbeskrivning, administrativa föreskrifter för objektet samt gällande lagar, förordningar och rekommendationer, vilka anges i följande publikationer:

- 	Elektriska Säkerhetsföreskrifterna ELSÄK-FS

-	SS 436 40 00 Utgåva 2

-	Boverkets Byggregler

-	SS 437 01 46

-	El AMA 22

-	Ljus & rum

De råd och anvisningar som för till angivna publikationer skall även beaktas.

Senaste utgåva skall gälla.

- Armaturval skall presenteras i samband med anbudsinlämnande.

- Samtliga armaturer skall vara av typ LED.

- Kompletteringsmaterial utförs med Schneider Exacct

- Generellt gäller att i största möjliga mån förlägga eldragning och installationer dolt.

- Uttag märks med central och grupp.

Belysning

KÖK, BAK, PASS

LED-armaturer infällda i undertak. Tändning via strömbrytare placerad vid personalentré.

DISK

LED-armaturer infällda i undertak. Tändning via strömbrytare placerad i DISK.

KYL, FRYS, AVFALL, TORRV, TEKNIK/ST

Industriarmatur Z44 eller likvärdig med rörelsevakt.

RWC

Svarta spotlights infällda i undertak över rörelsevakt.

(Option)

Lamputtag i tak strys via strömbrytare med pushdim.

OMK, WC

Spotlights infällda i undertak över rörelsevakt.

RESTAURANG

Minst 3st svarta 3-fas skenor 9m/skena styrda via strömbrytare med pushdim placerad i KASSA.

(Option)

8st lamputtag ovan fönster styrda via strömbrytare placerad i KASSA.

KASSA

1st svart 3-fas skena 4m styrning via strömbrytare med pushdim placerad i KASSA.

(Option)

Över kassadisk monteras pendlad armatur av modell Elegant dimbar eller likvärdig.

Styrning via strömbrytare med pushdim placerad i KASSA.

FLÄKTRUM

Industriarmaturer z44 eller likvärdig över strömbrytare.

Övrigt

I spiskåpor (2st) monteras kapslade industriarmaturer IP65.

YTTERBELYSNING

Ytterbelysning monteras enligt: Underlag Fasadbel 20260525.

Armaturer tillhandahålls av beställare.

Ytterbelysning skall styras via befintligt astrour placerat i rum 206 Teknik/ST

Hänvisningsarmaturer

Monteras enligt BR-40-1-101 rev A.pdf och BR-40-1-102 rev A.pdf

Kraft

Strömbrytare i kombination med städuttag.

Uttag 2-vägs.

Elcentral för lokalen placeras i fläktrum.

Ny huvudledning dras från rum 206 Teknik/ST

till Fläktrum.

Elcentral som betjänar lokalen skall undermätas via Ecoguard.

Undermätning via Ecoguard enligt BBR.

Underlag för att registrera mätarna i Ecoguard-system skall vara beställaren tillhanda minst 1 månad innan slutbesiktning.

Befintligt direktmätt elabonnemang skall byggas om till trafomätning.

Beräkning av storlek på huvudsäkringar skall utföras av entreprenör.

All samordning med Luleå Energi skall ingå i entreprenaden.

Inkoppling av kylrum, frysrum samt köksmaskiner enligt planritning.

Ventilationsaggregat (se kapitel El i styr)

LB02

LB03-TF & LB03 -FF

Fettavskiljare

En ny fettavskiljare finns installerad i fastigheten.

Installation av tillhandahållet larmsystem för hög-nivå samt avprovning skall ingå i entreprenad.

Undercentral

En ny prefabricerad undercentral för värme och varmvatten installeras i rum 206 Teknik/ST.

Inkoppling av denna i sin helhet skall ingå i entreprenad.

Demontering av kraft och styr till befintlig UC skall ingå i entreprenad.

Kylrum (2st)

3x10A avlämnas i säkerhetsbrytare.

Köksutrustning (Option)

Kraft till köksmaskiner avlämnad i säkerhetsbrytare till följande:

Stekbord 11,7kW

Spis 14kW

Ugn 17kW

Frysrum 3x16A

Diskmaskin 3x16A

Uttag

Uttag markerad med GULT på skiss 2026-04-01 Kraft Wallstens.pdf skall räknas som Option

Kylar/kylbänkar skall gå över egna grupper.

Ansulex släcksystem

Kraft till anslulexsystem. 230v 10A.

Dörrautomatik

Brandsäkerkabel till dörrautomatik i huvudentré samt utrymningsdörr mot baksida. Avlämnas i vridströmbrytare.

Nätverk

Cat6-uttag placeras vid ventilationsagg och undercentral. Lämnas av i panel i Teknik.

Nätverk för kund (Option)

1st Cat6- uttag ovan u-tak i RESTAURAGN för WIFI.

2st dubbel cat6-uttag i kassadisk.

Dataställ väggmonterat i fläktrum

Cat6 alt fiber från inkommande ställ i rum 206 Teknik/ST.

Värmekabelanläggning (Option)

Under frysrum förläggs självreglerande värmekabel i betongplattan.

El i styr

Ventilation:

Inkoppling av 2 st ventilationsaggregat samt tillhörande el i styr:

Aggregat LB02 för restaurang kunddel placerat i fläktrum på övre plan:

Elmatning:	Elanslutning:	3x400V, 5-ledare, 10A

(Märkeffekter: Fläktmotorer 2 st á 1,6 kW samt pump ca 0,15 kW)

Typ Swegon GOLD 12 RX Top internt elkopplat klart men med ny inkoppling till yttre komponenter enligt följande (samtliga inom ca 1-2 meter utom 2 st timer):

- Pump batteri

- Frysvakt

- Ventilställdon

- Kanalgivare tilluft

- Ställdon spjäll , 2 st

- Timer övertid (placeras i passage utanför teknik/städ)

- Timer hel/halvfart (placeras i passage utanför teknik/städ)

Aggregat LB03 bestående av två separata delar (tilluftsaggregat och takfläkt), betjänar kök och placerat i fläktrum på övre plan (tilluftsdel) samt på yttertak (takfläkt):

Elmatning:

Tilluftsdel LB03-TF

Elanslutning:	3x400V, 5-ledare, 10A

(Märkeffekter: Fläktmotor 1 st á 1,6 kW samt pump eftervärme ca 0,15 kW)

Apparatlåda styrning batterivärmeåtervinning LB03-VÅV:

Elanslutning:	3x400V, max 10A

(Märkeffekter: pump VÅV1 st á 1,6 kW)

Takfläkt LB03-FF med trafo två läges hastighet

Elanslutning:	3x400V, effekt 1.61 kW

Tilluftsaggregat LB03-TF typ Swegon GOLD SD 12 internt elkopplat klart men med ny inkoppling till yttre komponenter enligt följande (samtliga inom ca 1-2 meter utom 2 st timer):

- Pump värmebatteri

- Frysvakt

- Ventilställdon

- Kanalgivare tilluft

- Ställdon spjäll , 2 st

- Timer övertid (placeras i passage utanför teknik/städ)

- Timer hel/halvfart (placeras i passage utanför teknik/städ)

Takfläkt LB03-FF typ Systemair DVS 500DV Sileo med takgenomföring och trafo RTRDU 4 kopplas lika tidigare (Sparven 17 fd Izakaya) för samkörning med LB03-TF för hel- och halvfart.

- Samkörning mot styrenhet i LB03-TF GOLD för samtidig drift samt växling hel- och halvfart via timers kopplade till LB03-TF

Apparatlåda styrning batterivärmeväxlare LB03-VÅV med elkoppling till komponenter inom cirka 1-2 meter:

- Styrkabel till LB03-TF GOLD

- Cirk pump VÅV

- Termokontakt pump

- Ventilställdon

- Temperaturgivare

Övrigt ventilation:

Cirkulationsfläkt CF-01 för att förhindra kondensbildning bakom frys- och kylrum

Kanalfläkt CF-01

Placerad vid kyl/frysrum

Kontinuerlig drift

Eldata: 1x230V, ca 100 W

Frånluftsfläkt och samordnad värmestyrning radiator i soprum

Kanalfläkt FF-SOPRUM placerad i soprum

Ställdon för radiator (lev av VENT)

2-stegs termostat, för styra funktion fläkt och värme via ställdon på radiator (lev av VENT)

Funktions och inkopplingsanvisningar lev av VENT

Handlingar

FFU Elinstallationer Ytterviken 17:42.

2026-04-01 Kraft Wallstens

Fasadbel 20260525

Wallstens fläktrum

Wallstens 202603261001

FSN 2-1 Brandskyddsbeskrivning

BR-40-1-101 rev A

BR-40-1-102 rev A

AF-del.